г. Пермь, ул. 3-я Водопроводная, 5а,  (342) 229-37-35                           office@usk.perm.ru,  www.uralstroykomfort.ru

Официальный сертифицированный представитель АО «СовПлим» по Пермскому краю

Техническое задание на изготовление патронного фильтра

- Контактные данные

| Название компании: |  |
| --- | --- |
| ФИО: | Телефон: |
| Должность: | E-mail: |
| Дата: |  |

- Требуемые технические характеристики

| Маркировка картриджа, производитель |  |
| --- | --- |
| * Описание технологического процесса и условий эксплуатации |  |
| Материал |  |
| Требуемый класс фильтрации |  |
| * Активная площадь фильтрующей поверхности, м² |  |
| Температура эксплуатации, С° |  |
| * Наружный каркас (да/нет) |  |
| * OD1 (верхний наружный диаметр) |  |
| Dg (диаметр резинового уплотнителя) |  |
| * ID1 (верхний внутренний диаметр) |  |
| h (высота резинового уплотнителя) |  |
| * H (высота фильтра) |  |
| * t (вылет крышки) |  |
| D (диаметр отверстия) |  |
| * OD2 (нижний наружный диаметр) |  |
| * ID2 (нижний внутренний диаметр) |  |
| Необходимое количество, (шт.) |  |
| Внутренний номер заказа |  |

* — поля, рекомендуемые для заполнения

Дополнительные сведения:

Для каркасов указан наружный диаметр

Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002: H14, h14, ±IT14/2

- Чертежи

Картридж                                                     Крышка верхняя

Крышка нижняя

Каркас внутренний                                              Каракас наружный

3. Характеристики фильтрующих материалов

| № | Материал | Класс фильтрации | Область применения | Особенности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cell — Целлюлоза с полиэстером 80/20 | M (DIN EN 60335) | Пыли различные с преобладающим размером частиц более 0,5 мкм., в том числе – абразивные, образующиеся при процессах: - напыления металлов - пескоструйной обработки - порошковой покраски | • Низкий ресурс • Рекомендуется использовать порошок предварительного запыления (не менее 500 грамм на 1 картридж). |
|  |  |  | Сварочные аэрозоли без примесей сажи и масла. | • Стандартный ресурс • Обязательно использование порошка предварительного запыления (не менее 500 грамм на 1 картридж). |
| 2 | PS, PM, PH — Полиэстер | F9 (ГОСТ Р ЕН 779) | 1. Сварочные аэрозоли, в т. ч. от сварки замасленных деталей. 2. Пыль с небольшими следами масла. | • Высокий ресурс • Обязательно использование порошка предварительного запыления (не менее 500 грамм на 1 картридж). |
|  |  |  | 3. Пыли различные, в том числе – абразивные, с преобладающим размером частиц более 0,5 мкм. | • Высокий ресурс • Рекомендуется использовать порошок предварительного запыления (не менее 500 грамм на 1 картридж). |
| 3 | PTFE — Полиэстер с PTFE-мембраной | M (DIN EN 60335) / E11/E10 (ГОСТ Р ЕН 1822) | 1. Аэрозоли плазменной, лазерной и газовой резки без примесей масла. 2. Сварочные аэрозоли, возгоны, паяльные дымы без примесей масла. 3. Различные виды мелкодисперсной пыли без примесей масла с преобладающим размером частиц менее 0,5 мкм. | • Высокий ресурс • Очищаемая пыль и аэрозоли не должны содержать частицы масла. • Предварительное запыление не требуется. • Для тяжёлых режимов работы |
| 4 | PTFE-AS — Полиэстер с PTFE-мембраной, алюминиевым покрытием и заземляющим проводом | M (DIN EN 60335) / E11 (ГОСТ Р ЕН 1822) | 1. Различные виды пыли с преобладающим размером частиц менее 0,5 мкм, склонные накапливать электростатический заряд. | • Максимальный ресурс • Очищаемая пыль и аэрозоли не должны содержать частицы масла. • Предварительное запыление не требуется. • Для тяжёлых режимов работы. |
| 5 | PH-AS — Полиэстер с алюминиевым покрытием и заземляющим проводом | F9 (ГОСТ Р ЕН 779) | 1. Различные виды пыли с преобладающим размером частиц более 0,5 мкм, склонные накапливать электростатический заряд. | • Высокий ресурс • Рекомендуется использовать порошок предварительного запыления (не менее 500 грамм на 1 картридж). |
| 6 | ECOWEB — Полиэстер с PTFE-мембраной увеличенной воздухопроницаемости | M (DIN EN 60335) / F9 (ГОСТ Р ЕН 779) | 1. Аэрозоли плазменной, лазерной и газовой резки без примесей масла. 2. Сварочные аэрозоли, возгоны, паяльные дымы без примесей масла. 3. Различные виды мелкодисперсной пыли без примесей масла с преобладающим размером частиц менее 0,5 мкм. | • Стандартный ресурс • Очищаемая пыль и аэрозоли не должны содержать частицы масла. • Предварительное запыление не требуется. |
| 7 | NANO — Полиэстер с поверхностным слоем из нановолокон | M (DIN EN 60335) / F9 (ГОСТ Р ЕН 779) | 1. Атмосферная пыль. 2. Пыли различные с преобладающим размером частиц менее 0,5 мкм., в том числе – волокнистые. | • Стандартный ресурс • Очищаемая пыль и аэрозоли не должны содержать частицы масла. • Предварительное запыление не требуется. |

К тяжелым режимам работы относятся: повышенные концентрации пыли (свыше 2 г/м³), 3-х сменный режим работы, аналогичные факторы, увеличивающие нагрузку на фильтровальный материал.

Заполненные опросные листы отправляйте по адресу office@usk.perm.ru

Мы будем рады помочь вам с заполнением опросного листа. Для этого звоните нам по телефону

(342) 229-37-35 - многоканальный